ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ (ATMΟΦΡΑΚΤΕΣ) ΦΥΣΟΥΝΑΣ  PN16 (ΒΕLLOWS SEALED VALVES)

Τα επιστόμια (ατμοφράκτες) θα είναι τύπου έδρας – βαλβίδας, με στεγανοποίηση προς το περιβάλλον μέσω ανοξείδωτης φυσούνας και φλάντζες κατά EN 1092-2-B PN16.

Θα αποτελούνται από χυτοσιδηρό σώμα και άνω μέρος EN-GJL-250 (EN-JL1040) και θα έχουν μήκος (φλάντζα –φλάντζα) σύμφωνα με το πρότυπο EN 558-1 Σειρά 1. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους θα είναι 300οC. Θα φέρουν μη ανυψούμενο χειροτροχό χειρισμού με κοχλία περιορισμού του ανοίγματος, λιπαντήρα και αναλογικό δείκτη ανοικτής / κλειστής θέσης.

Η φυσούνα θα είναι πολυστρωματική, κατασκευασμένη από τιτανιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 1.4541 (AISI 321), σχεδιασμένη για μεγάλη διάρκεια ζωής, κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με MSS SP-117, και εφοδιασμένη με αντιστρεπτικό σύστημα. Η φυσούνα θα είναι συκολλημένη στην άτρακτο και όχι στον δίσκο, ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση κραδασμών στην φυσούνα και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ο δίσκος στεγανοποίησης θα είναι κωνικός και ελεύθερα περιστρεφόμενος κατά 360ο για καλύτερο κεντράρισμα στην έδρα και απομάκρυνση των ακαθαρσιών από το σημείο επαφής του με την έδρα, εμποδίζοντας ταυτόχρονα τηνμετάδοση των κραδασμών προς την άτρακτο. Τόσο ο δίσκος όσο και η  έδρα θα έχουν σκληρή επικάλυψη 13%Cr (hard faced) και θα εξασφαλίζουν στεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπα EN/DIN 12266-1 rate A (Μηδενική διαρροή).

Η άτρακτος θα είναι ανοξείδωτη, με τραπεζοειδές σπείρωμα σύμφωνα με ACME, ώστε να διασφαλίζει εύκολο χειρισμό. Η σχεδίαση θα διασφαλίζει την άτρακτο έναντι τυχαίας εξαγωγής και θα περιλαμβάνει γραφιτούχο στυπιοθλίπτη με πιστοποίηση TA-LUFT και μεταλλική άνω έδρα για αποφυγή διαρροών προς το περιβάλον, στην ανοιχτή θέση, ακόμα και αν καταστραφούν η φυσούνα και ο στυπιοθλίπτης.

Η στεγανοποίηση μεταξύ του σώματος και του άνω μέρους θα επιτυγχάνεται με γραφιτούχο παρέμβυσμα με ανοξείδωτη ενίσχυση, σε ειδική εγκοπή σύμφωνα με το σύστημa γλώσσα/αυλάκι (Τύποι C και D σύμφωνα με το ΕΝ1092-2).

Οι ατμοφράκτες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε ατμό, διαθερμικά λάδια, αέρια, υγρά, νερό, συμπυκνώματα.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή οδηγία PED 2014/68/EU.

Ενδεικτικός τύπος : BV25061  του οίκου BValve